Чек лист сведений, необходимых для определения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б)

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Расчет взрывоопасных категорий (А и Б) и пожароопасных категорий (В1-В4) требуют разных сведений. Для минимизации собираемой информации в первую очередь стоит определится с веществами, которые обращаются (хранятся или используются) в помещении.

Если в помещении есть горючие газы, горючие жидкости или горючие пыли, то в любом случае, независимо от их количества, сначала проводится проверка на принадлежность помещения к категориям А или Б, а уже потом В1-В4.

Для расчета категории А или Б (Для помещений с горючими газами, горючими жидкостями или горючими пылями)

Обязательная информация:

- Геометрические размеры помещения (длина, ширина, высота).

- Наименование каждого из находящихся материалов (газа, жидкости или пыли) и объем наибольшей емкости, в которой находится вещество. Например, если в помещении есть 3 бочки дизельного топлива объемом 50, 100 или 200 литров и 3 баллона с пропаном объемом 5, 10 и 50 литров, то необходимо указать только емкости 200 литров дизельного топлива и баллон пропана 50 литров. (для пыли – масса загрузки).

- Название населенного пункта (включая область) где расположен объект или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры  в аварийной ситуации. Если такой информации нет, то расчетная температура принимается 28 оС.

Дополнительная информация для конкретизации расчета (позволит по возможности снизить категорию)

- Введите занятый оборудованием, мебелью и др. объем помещения (м3) (например: наше оборудование, мебель и продукция занимает 15 м3)

- Температура жидкости или газа, если они используются в нагретом или охлажденном состоянии

- Процент растворителей в жидкости (например растворителя в лаке)

- Скорость воздушного потока в помещении (например при использовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха)

- Если есть несколько источников испарения (например сушка окрашенных деталей или открытые емкости) то их суммарная площадь

- Если используется оборудование, распыляющее жидкость – то его расход в л/с и максимальное время работы

- Если есть аппарат с жидкостью или газом то:

  - Объем его бака/баллона

  - Степень заполнения бака (для жидкости)

  - Расход насоса м3/с (для жидкости)

  - Диаметр и длина подающего трубопровода (при наличии)

  - Диаметр и длина отводящего трубопровода (при наличии)

  - Максимальное давление газа в трубопроводе по технологическому регламенту, (кПа) (для газа)

  - Расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д, (м3/с) (для газа)

  - Наличие и вероятность отказа автоматики, прекращающей подачу вещества при аварии

  - Массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя (для пыли)

  - Высота повреждения аппарата (для пыли)

  - Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии (для пыли)

  - Производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг/с  (для пыли)